Ordenanza 044/97

Sancionada por el H.C.D. del Partido de Moreno el 28/05/97

Promulgada por el Dec. 1.553 del 28/08/97

CODIGO DE PREVENCION, PROTECCION Y LUCHA CONTRA EL FUEGO

VISTO el Expediente H.C.D. Nº 12.032/97 mediante el cual el Departamento Ejecutivo envía el Expediente D.E. Nº 49.847-B-96 en el que la Asociación de Bomberos Voluntarios del Partido de Moreno presenta un Proyecto de Código de Prevención, Protección y Lucha Contra el Fuego, y

CONSIDERANDO que diariamente se ve en las crónicas periodísticas las consecuencias de siniestros, gran cantidad de pérdidas de vidas, heridos y daños materiales;

QUE todo ello no es consecuencia de accidentes imprevisibles ni del azar. Se debe en gran parte a la falta absoluta de prevención;

QUE nuestro País cuenta con una legislación preventiva que se encuentra entre las mejores del Mundo. Por diversas circunstancias se ha ido desatendiendo la observancia del cumplimiento de la misma en los Municipios que no cuentan con normas propias;

QUE éste Proyecto viene a cubrir un gran vacío en nuestro Partido, con el cual se evitará que el día de mañana se lamenten víctimas y pérdidas materiales, así como la inútil búsqueda de culpables cuando ya no hay más remedio para lo ocurrido.

POR TODO ELLO, el Honorable Concejo Deliberante, en uso de sus atribuciones legales, sanciona la siguiente:

ORDENANZA Nº 044/97

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES Y PARTICULARES

Artículo 1º:  El presente Código contiene el conjunto de condiciones de construcción, instalación y equipamiento que se deben observar tanto para los ambientes como para los edificios, aún para actividades fuera de estos y en la medida en que las tareas los requieran. Los objetivos a cumplimentar son:

1. Dificultar la iniciación de incendios.

2. Evitar la propagación del fuego y los efectos de los gases tóxicos.

3. Asegurar la evacuación de las personas.

4. Facilitar el acceso y las tareas de extinción del personal de Bomberos.

5. Proveer las instalaciones de detección y extinción.

Art. 2º: Las disposiciones de éste Código alcanzan a todos los establecimientos comerciales, industriales, administrativos, educativos, sociales, religiosos, culturales y deportivos, persigan o no fines de lucro. Dichas disposiciones serán extensivas a edificios de vivienda en propiedad horizontal. Se aplicarán tanto a los edificios oficiales como a particulares que se instalen en el territorio del Partido de Moreno, o que amplíen o modifiquen sus instalaciones.

Art. 3º: Cuando se utilice un edificio para usos diversos se aplicará a cada parte y uso las protecciones que correspondan y cuando un edificio o parte del mismo cambie de uso, se cumplirán los requisitos para el nuevo uso.

Art. 4º: En relación con la calidad de los materiales a utilizar, las características técnicas de las distintas protecciones, el dimensionamiento, los métodos de cálculo y los procedimientos para ensayos de laboratorio se tendrán en cuenta las normas IRAM vigentes o ISO que se homologaren a nivel nacional.

Art. 5º: La Autoridad de Aplicación podrá exigir, cuando sea necesario, protecciones no previstas en este Código.

Art. 6º: Las definiciones de los términos técnicos utilizados en el presente Código se encuentran detalladas en el Anexo I.

Art. 7º: En los establecimientos no deberán usarse equipos de calefacción u otras fuentes de calor en ambientes inflamables, explosivos o pulverulentos combustibles, los que tendrán además, sus instalaciones blindadas a efectos de evitar las posibilidades de llamas o chispas. Los tramos de chimenea o conductos de gases calientes deberán ser lo más corto posibles y estarán separados por una distancia no menor de 1 metro de todo material combustible.

Las cañerías de vapor, agua caliente y similares, deberán instalarse lo más alejadas posible de cualquier material combustible y en lugares visibles tendrán carteles que avisen al personal el peligro ante un eventual contacto.

Los equipos que consuman combustibles líquidos y gaseosos, tendrán dispositivos automáticos que aseguren la interrupción del suministro de fluido cuando se produzca alguna anomalía.

El personal a cargo del mantenimiento y operación de las instalaciones térmicas deberá conocer las características de las mismas, contará con la habilitación exigida por autoridades nacionales y provinciales, y el establecimiento deberá acreditar que le ha brindado la capacitación para afrontar eventuales emergencias.

Art. 8º: En los establecimientos, las instalaciones eléctricas estarán protegidas contra incendios según lo establecido en las reglamentaciones dictadas por la Asociación Argentina de Electrotécnicos.

Combustibles y explosivos

Art. 9º: En las plantas de elaboración, transformación y almacenamiento de combustibles sólidos minerales, líquidos o gaseosos, deberá cumplirse lo establecido en la Ley nº 13.660 y su Dec. Reg. 10.877/60, Dec. 2.407/83, 1.545/85 y las Res. 173/90, 419/93 y 404/94 de la secretaría de Energía, además de lo siguiente:

1. Se prohibe el manejo, transporte y almacenamiento de materias inflamables en el interior de los establecimientos, cuando se realice en condiciones y inseguras y en recipientes que no hayan sido diseñados especialmente para los fines señalados.

2. Se prohibe el almacenamiento de materias inflamables en los lugares de trabajo, salvo en aquellos donde debido a la actividad que en ellos se realice, se haga necesario el uso de tales materiales. en ningún caso, la cantidad almacenada en el lugar de trabajo superará los 200 litros de inflamables de primera categoría o sus equivalentes.

3. Se prohibe la manipulación o almacenamiento de líquidos inflamables en aquellos locales situados encima o al lado de sótanos y fosas, a menos que tales áreas estén provistas de ventilación adecuada, para evitar la acumulación de vapores y gases.

4. En los locales comerciales donde se expenden materias inflamables, éstas deberán ser almacenadas en depósitos que cumplan con lo especificado en esta reglamentación.

5. En cada depósito no se permitirá almacenar cantidades superiores a los 10.000 litros de inflamables de primera categoría o sus equivalentes.

6. Queda prohibida la construcción de depósitos de inflamables en subsuelos de edificios y tampoco se admitirá que sobre dichos depósitos se realicen otras construcciones.

Art. 10º: Los depósitos de inflamables con capacidad hasta 500 litros de primera categoría o sus equivalentes, cumplirán lo siguiente:

1. Poseerán piso impermeable y estanterías antichisposas e incombustibles, formando cubeta capaz de contener un volumen superior al 110 % del inflamable depositado cuando éste no sea miscible en agua. Si fuera miscible en agua, dicha capacidad deberá ser mayor del 120 %.

2. Si la iluminación del local fuera artificial, la instalación será anti-explosiva.

3. La ventilación será natural mediante ventana con tejido arrestallamas o conducto.

4. Estarán equipados con matafuegos de clase y en cantidad apropiada, según lo establecido en el anexo IV.

Art. 11º: Los depósitos de inflamables con capacidad para más de 500 litros y hasta 1.000 litros de primera categoría o equivalentes, además de lo especificado precedentemente, deberán estar separados de otros ambientes, de la vía pública y linderos por una distancia no menor de tres metros, valor éste que se duplicará si se trata de separación entre depósitos de inflamables.

Art. 12º: Los depósitos de inflamables con capacidad para más de 1.000 litros y hasta 10.000 litros de primera categoría o sus equivalentes, además de lo especificado en el art. 10, cumplirán lo siguiente:

1. Poseerán dos accesos opuestos entre sí, de forma tal que desde cualquier punto del depósito se pueda alcanzar uno de ellos, sin atravesar un presunto frente de fuego. Las puertas abrirán hacia el exterior y tendrán cerraduras que permitan abrirlas desde el interior, sin llave.

2. Además de lo determinado en el art. 10, apartado 1, el piso deberá tener pendiente hacia los lados opuestos a los medios de escape, para que en el eventual caso de derrame del líquido, se lo recoja con canaletas y rejillas en cada lado y mediante un sifón ciego de 0,102 metros de diámetro se lo conduzca a un estanque subterráneo, cuya capacidad de almacenamiento sea por lo menos un 50 % mayor que la del depósito. Como alternativa podrá instalarse un interceptor de productos de capacidad adecuada.

3. La distancia mínima a otro ambiente, vía pública o lindero, estará en relación con la capacidad de almacenamiento, debiendo separarse como mínimo 3 metros para una capacidad de 1.000 litros, adicionándose 1 metro por cada 1.000 litros o fracción adicional de aumento de la capacidad. La distancia de separación resultante se duplicará entre depósitos de inflamables y en todos los casos esta separación estará libre de materiales combustibles.

4. La instalación de extinción deberá ser adecuada al riesgo.

Art. 13º: La equivalencia entre distintos tipos de líquidos inflamables es la siguiente: 1 litro de inflamable de primera categoría no miscible en agua, es igual a 2 litros de igual categoría miscible en agua y a su vez, cada una de estas cantidades, equivale a 3 litros de inflamable similar de segunda categoría.

Art. 14º: En todos los lugares en que se depositen, acumulen, manipulen, o industrialicen explosivos o materiales combustibles e inflamables, queda terminantemente prohibido fumar, encender o llevar fósforos, encendedores y todo otro artefacto que produzca llama. El personal que trabaje o circule por estos lugares, tendrá la obligación de utilizar calzado con suela y taco de goma sin clavar y sólo se permitirá fumar en lugares autorizados.

Las sustancias propensas a calentamiento espontáneo, deberán almacenarse conforme a sus características particulares para evitar su ignición, debiéndose adoptar las medidas preventivas que sean necesarias.

Para aquellas tareas que puedan originar o emplear fuentes de ignición, se adoptarán procedimientos especiales de prevención.

Los establecimientos mantendrán las áreas de trabajo limpias y ordenadas, con eliminación periódica de residuos, colocando para ello recipientes incombustibles con tapa.

La distancia mínima entre la parte superior de las estibas y el techo será de 1 metro y las mismas serán accesibles, efectuando para ello el almacenamiento en forma adecuada.

Cuando existan estibas de distintas clases de materiales, se almacenarán alternadamente las combustibles con las no combustibles. Las estanterías serán de material no combustible o metálico.

Art. 15º: En establecimientos en los que se depositen o se industrialicen explosivos, se tendrá en cuenta todo lo normado por la Ley Nac. 20.429 y su Dec. Reg. 302/83.

Estaciones de servicio

Art. 16º: En las estaciones de servicio, los surtidores, tanto de combustibles líquidos como para gaseosos, deberán ubicarse a no menos de 3 (tres) metros de la línea municipal y de la línea medianera.

Art. 17º: Los accesos de ingreso y egresos a las estaciones de servicio no podrán realizarse en las ochavas. Frente a la línea ochava no podrá rebajarse el cordón de la acera, debiéndose construir una protección de 0,30 metros de altura por 0,30 metros de ancho sobre la línea de ochava.

Art. 18º: El lugar para lavado manual y/o engrase de automotores debe tener solado impermeable. Los muros separativos de la unidad de uso tendrán revestimiento impermeable, resistente y liso. Tanto el lugar de lavado como el de engrase deben estar alejados no menos de 3,00 m. de la línea municipal, salvo que exista cerca opaca fija con la altura necesaria para evitar molestias a la vía pública.

Art. 19º: En una estación de servicio están permitidas las reparaciones de mecánica ligera sin instalaciones fijas, quedando prohibido el taller de mecánica, tapicería, soldadura, forja, pintura y chapistería.

Depósitos de garrafas de gas licuado

Art. 20: El lugar del depósito destinado al almacenamiento en garrafas deberá constituir necesariamente local cuya estructura resistente, muros y techos serán incombustibles. este local debe ser desarrollado en piso bajo a cota no inferior de la del terreno, sin semisótano, sótano o pisos altos. los muros deben ser de ladrillos macizos de 0,30 m de espesor mínimo o bien de 0,10 m. de hormigón armado. El local debe contar con solado de superficie lisa, entera, sin grietas ni hendiduras (queda prohibido el hierro), con pendientes que permitan el escurrimiento de las aguas de limpieza. Cuando tenga plataforma se permiten dos posibilidades:

- que el espacio debajo de ella sea hueco y sin cerramientos,

- que dicho espacio no sea hueco sino relleno de tierra compactada.

El borde de la plataforma destinado al atraque de vehículos debe contar con paragolpes continuo de material antichisposo.

Art. 21º: La ventilación del depósito será natural y permanente. Donde haya muro, las aberturas de ventilación ocuparán, tanto arriba como abajo, por lo menos el 50 % de la longitud de cada muro, repartidas convenientemente. La altura de esas aberturas será de 0,50 m. como mínimo y se ubicarán cercanas o a ras del cielo raso y las inferiores al mismo nivel de los solados.

Art. 22º: Una de las caras del local será sin muros y sólo podrá ser cerrada con cortina de malla o puerta tijera.

Art. 23º: En el interior de los locales, toda tubería o desagüe deberá ejecutarse de modo que quede impedida la entrada de gases en ellas.

Art. 24º: Con exclusión de las dependencias para administración y de la vivienda para cuidador o sereno, toda instalación o artefacto eléctrico será del tipo seguro contra explosión.

Características de las construcciones

Art. 25º: Los materiales con que se construyan los establecimientos serán resistentes al fuego y deberán soportar sin derrumbarse la combustión de los elementos que contengan, de manera de permitir la evacuación de las personas.

En los establecimientos existentes, cuando sea necesario, se introducirán las mejoras correspondientes.

Para determinar los materiales a utilizar deberá considerarse el destino que se dará a los edificios y los riesgos que se establecen en el Anexo II, teniendo en cuenta también la carga de fuego.

Art. 26º: Los sectores de incendio, excepto en garaje o en casos especiales debidamente justificados a juicio de la autoridad competente, podrán abarcar como máximo una planta del establecimiento y cumplimentarán los siguiente:

1. Control de propagación vertical, diseñando todas las conexiones verticales tales como conductos, escaleras, cajas de ascensores y otras, en forma tal que impida el paso del fuego, gases o humo de un piso a otro mediante el uso de cerramientos o dispositivos adecuados. Esta disposición será aplicable también en  el diseño de fachadas, en el sentido de que se eviten conexiones verticales entre los pisos.

2. Control de propagación horizontal, dividiendo el sector de incendio, de acuerdo al riesgo y a la magnitud del área en secciones, en las que cada parte deberá estar aislada de las restantes mediante muros cortafuegos cuyas aberturas de paso se cerrarán con puertas dobles de seguridad contra incendio y cierre automático.

3. Los sectores de incendio se separarán entre sí por pisos, techos y paredes resistentes al fuego y en los muros exteriores de edificios, provistos de ventanas, deberá garantizarse la eficacia del control de propagación vertical.

4. Todo sector de incendio deberá comunicarse en forma directa con un medio de escape quedando prohibida la evacuación de un sector de incendio a través de otro sector de incendio.

Art. 27: Los medios de escape deberán cumplimentar lo siguiente:

1. El trayecto a través de los mismos deberá realizarse por pasos comunes libres de obstrucciones y no estará entorpecido por locales o lugares de uso o destino diferenciado.

2. Los medios de escape serán debidamente señalizados, según lo indicado en el Anexo V (5.2.2.11).

3. Ninguna puerta, vestíbulo, corredor, pasaje, escalera u otro medio de escape, será obstruido o reducido en el ancho reglamentario.

La amplitud de los medios de escape, se calculará de modo que permita evacuar simultáneamente los distintos locales que desembocan en él.

En caso de superponerse un medio de escape con el de entrada o salida de vehículos, se acumularán los anchos exigidos. En éste caso habrá una vereda de 0,60 m. de ancho mínimo y de 0,12 m. a 0,18 m. de alto, que podrá ser reemplazada por una baranda. No obstante deberá existir una salida de emergencia.

4. Cuando un edificio o parte de él incluya usos diferentes, cada uso tendrá medios independientes de escape, siempre que no haya incompatibilidad a juicio de la autoridad competente, para admitir un medio único de escape calculado en forma acumulativa.

No se considerará incompatibles el uso de viviendas con el de oficinas o escritorios. La vivienda del mayordomo, encargado, sereno, cuidador será compatible con cualquier uso, debiendo tener comunicación directa con un medio de escape.

5. Las puertas que comuniquen con un medio de escape abrirán de forma tal que no reduzcan el ancho del mismo y serán de doble contacto y cierre automático. Su resistencia al fuego será del mismo rango que la del sector más comprometido, con un mínimo de F 30 (Anexo II).

El ancho de pasillos, corredores, escaleras y situación de los medios de escape se calculará según lo establecido en el Anexo III.

Art. 28º: Las condiciones de situación, que constituyen requerimientos específicos de emplazamiento y acceso a los edificios, conforme a las características del riesgo de los mismos, se cumplimentarán según lo establecido en el Anexo V.

Art. 29º: Las condiciones de construcción, que constituyen requerimientos constructivos que se relacionan con las características del riesgo de los sectores de incendio se cumplimentarán según lo establecido en el Anexo V.

Art. 30º: Las condiciones de extinción, que constituyen el conjunto de exigencias destinadas a suministrar los medios que faciliten la extinción de un incendio en sus distintas etapas, se cumplimentarán según lo establecido en el Anexo V.

Las condiciones generales y específicas relacionadas con los usos de los establecimientos, riesgo, situación, construcción y extinción están detalladas en el Anexo V.

Art. 31º: La cantidad de matafuegos necesarios en los lugares de trabajo, se determinarán según las características y áreas de los mismos, importancia del riesgo, carga de fuego, clases de fuegos involucrados y distancia a recorrer para alcanzarlos.

Las clases de fuego se designarán con las letras A - B - C y D y son las siguientes:

1. Clase A: Fuegos que se desarrollan sobre combustibles sólidos, como ser madera, papel, telas, gomas, plásticos y otros.

2. Clase B: Fuegos sobre líquidos inflamables, grasas, pinturas, ceras, gases y otros.

3. Clase C: Fuegos sobre materiales, instalaciones o equipos sometidos a la acción de la corriente eléctrica.

4. Clase D: Fuegos sobre metales combustibles, como ser el magnesio, titanio, potasio, sodio y otros.

Los matafuegos se clasificarán e identificarán asignándole una notación consistente en un número seguido de una letra, los que deberán estar inscriptos en caracteres indelebles. El número indicará la capacidad relativa de extinción para la clase de fuego identificada por la letra. Este potencial extintor será certificado por ensayos normalizados por instituciones oficiales.

La cantidad de matafuegos a instalar está especificada en el Anexo IV.

La máxima distancia a recorrer hasta el matafuego será de 20 metros para fuegos de clase A y 15 metros para fuegos de clase B.

El potencial mínimo de los matafuegos para fuegos de clase A, responderá a lo especificado en el Anexo IV e idéntico criterio se seguirá para fuegos de clase B, exceptuando los que presenten una superficie mayor de 1 metro cuadrado.

Art. 32º: En aquellos casos de líquidos inflamables (Clase B) que presenten una superficie mayor de 1 metro cuadrado, se dispondrá de matafuegos con potencial extintor determinado en base a una unidad extintora clase B por cada 0,1 metro cuadrado de superficie líquida inflamable, con relación al área de mayor riesgo, respetándose las distancias máximas señaladas precedentemente.

Art. 33º: Siempre que se encuentren equipos eléctricos energizados, se instalarán matafuegos de la clase C. Dado que el fuego será en sí mismo, clase A o B, los matafuegos serán de potencial extintor acorde con la magnitud de los fuegos clase A o B que puedan originarse en los equipos eléctricos y en sus adyacencias.

Art. 34º: Cuando exista la posibilidad de fuegos clase D, se contemplará cada caso en particular.

Art. 35º: Quedan prohibidos por su elevada toxicidad como agentes extintores: tetracloruro de carbono, bromuro de metilo o similares. No obstante, formulaciones o técnicas de aplicación de otros compuestos orgánicos halogenados que sean aceptables a criterio de la autoridad competente, podrán utilizarse.

Art. 36º: Corresponderá al responsable del establecimiento incrementar la dotación de equipos manuales, cuando la magnitud del riesgo lo haga necesario, adicionando equipos de mayor capacidad según la clase de fuego, como ser motobombas, equipos semifijos y otros similares.

Art. 37º: Corresponderá al responsable del establecimiento la responsabilidad de adoptar un sistema fijo contra incendios con agente extintor que corresponda a la clase de fuego involucrada en función del riesgo a proteger.

Art. 38º: El cumplimiento de las exigencias que impone la presente Ordenanza en lo relativo a satisfacer las normas vigentes deberá demostrarse en todos y en cada uno de los casos mediante la presentación de certificaciones de cumplimiento de normas emitidas por entidades reconocidas por la autoridad competente.

La entidad que realice el control y otorgue certificaciones, deberá identificarse en todos los casos responsabilizándose de la exactitud de los datos indicados, que individualizan a cada elemento.

La autoridad competente podrá exigir cuando lo crea conveniente, una demostración práctica sobre el estado y funcionamiento de los elementos de protección contra incendio. Los establecimientos deberán tener indicado en sus locales y en forma bien visible la carga de fuego de cada sector de incendio.

Art. 39º: El responsable del establecimiento que ejecute por sí el control periódico de recargas y reparación de equipos contra incendios, deberá llevar un registro de inspecciones y las tarjetas individuales por equipo que permitan verificar el correcto mantenimiento y condiciones de los mismos.

Art. 40º: Cuando los equipos sean controlados por terceros, éstos deberán estar inscriptos en el registro correspondiente, en las condiciones que fije la autoridad competente, conforme a lo establecido en el art. 41 de la presente Ordenanza..

Art. 41º: Todo fabricante de elementos o equipos contra incendios, así como los prestadores de servicios y reparación de los mismos, estarán inscriptos en los registros que establezcan las reglamentaciones nacionales y de la Provincia de Bs. As.

Art. 42º: Los responsables de los establecimientos tendrán la obligación de formar unidades entrenadas en la lucha contra el fuego. A tal efecto deberá capacitar a la totalidad o parte del personal y el mismo será instruido en el manejo correcto de los distintos equipos contra incendios y se planificarán las medidas necesarias para el control de emergencias y evacuaciones. Se exigirá un registro donde consten las distintas acciones proyectadas y la nómina del personal afectado a las mismas. La intensidad del entrenamiento estará relacionada con los riesgos de cada lugar de trabajo.

Art. 43º: Cuando los edificios presenten riesgos 1; 2 y 3, según lo especificado en el Anexo II, deberán contar con un sistema de avisadores manuales de alarma de incendio.

Estos sistemas de alarma deben tener un tono distinto de todos los demás aparatos de sonido y serán usados exclusivamente en casos de emergencias.

Este sistema de alarma manual también será obligatorio para los edificios que presenten riesgo 4, cuando su superficie cubierta total sea igual o mayor de 1.000 metros cuadrados.

Lugares destinados a diversión y espectáculos públicos

Art. 44º: La capacidad máxima de personas en relación a la superficie de los locales destinados a diversión y espectáculos públicos, será de una persona por metro cuadrado en la planta baja y de una persona cada metro y medio en plantas altas.

Art. 45º: En los locales mencionados en el art. anterior, no se permitirá la colocación en las puertas de ningún tipo de molinete ni vallado que dificulte la salida rápida de sus ocupantes.

Art. 46º: No se permitirán en el lugar: sillones, decorados y mobiliarios en general que estén construidos por materiales que al combustionarse o al estar expuestos al excesivo calor liberen gases tóxicos.

Art. 47º: Todo local deberá contar con un seguro colectivo para el total de las personas que asistan a ese lugar.

Garajes y playas de estacionamiento

Art. 48º: La altura permitida para los locales destinados a garaje, será por lo menos de 2,10 metros, excepto en los bordes de las áreas de estacionamiento, donde la altura podrá ser de 1,80 metro.

Art. 49º: La ventilación debe ser natural, permanente. Se impedirá la existencia de espacios muertos.

Art. 50º: Las cocheras o espacios demarcados en los garajes tendrán un ancho mínimo de 2,50 metros y un largo mínimo de 5,00 metros, permitiendo el libre acceso de los vehículos estacionados al medio de salida.

Por excepción se aceptarán cocheras con largo menor que el indicado cuando resulte de hechos constructivos como ser ventilaciones, columnas, etc., siempre que dicho largo no sea inferior a 4,00 metros.

Art. 51º: Las circulaciones internas de los garajes con estacionamiento a 90º tendrán un ancho mínimo de 5,00 metros.

En los casos de estacionamiento de 45º a 31º, los pasillos de circulación no serán menores a 5,00 metros.

En los casos de estacionamiento de 30º a 1º, los pasillos de circulación no serán menores a 4,00 metros.

En los estacionamientos en módulos (en fila), quedará un pasillo de no menos de 3,50 metros.

Art. 52º: Todo punto de un piso de un garaje accesible por personas, distará no más de 40 metros de un medio de salida a través de la línea natural de libre trayectoria.

Art. 53º: En un garaje habrá por lo menos una escalera continua con pasamano, que constituya “caja de escalera” conectada con un medio de salida general o público.

Art. 54º: Un garaje de pisos con superficie de piso mayor que 500 metros cuadrados, debe tener un medio complementario de salida de personas ubicado en zona opuesta a la principal.

Art. 55º: Un garaje puede comunicar en forma directa o interna con otros usos interdependientes o independientes. En estos casos las puertas de comunicación tendrán cierre de doble contacto.

Art. 56º: Todo garaje o playa de estacionamiento podrá contener únicamente la cantidad de vehículos que surja del plano presentado para su aprobación y que reúna los requisitos de los art. 50 y 51.

Art. 57º: En los predios de playa de estacionamiento queda prohibida la realización de operaciones de carga y reparto, la guarda o depósito permanente de automotores y toda otra actividad que no sea la específica de estacionamiento de vehículos por períodos inferiores a 24 hs.

Art. 58º: Las parcelas destinadas a garaje o playas de estacionamiento no podrán ser menores de 8,00 metros. Deben estar íntegramente pavimentadas y provistas de desagües pluviales.

CAPITULO II

Autoridad de Aplicación

Art. 59º: Será la Autoridad de Aplicación del presente Código, la Dirección de Coordinación Municipal de Defensa Civil, quien podrá actuar en consulta con la Asociación Bomberos Voluntarios de Moreno.

Art. 60º: Esta Dirección intervendrá en los trámites de habilitación de los sistemas de prevención, protección y lucha contra el fuego exigidas por éste Código, requisito necesario para la habilitación final de los establecimientos enunciados en el art. 2.

Art. 61º: La autoridad de aplicación estará facultada para inspeccionar los establecimientos enunciados en el art. 2 en cualquier momento en que se desarrollen actividades dentro de los mismos.

Documentación y trámites de habilitación

Art. 62º: En el momento de solicitar la habilitación inherente a éste Código, se deberá presentar:

- Copia heliográfica de planos del establecimiento donde se indicará las instalaciones de lucha contra incendios existentes y rutas de evacuación.

- Fotocopia de comprobante de pago del arancel que fije la Ordenanza Impositiva vigente según la categoría y dimensión del establecimiento.

- Memoria descriptiva de las actividades que desarrolla o desarrollará el establecimiento, en la cual se hará mención de las instalaciones, mercaderías, materias primas intervinientes, productos de proceso o productos elaborados que presenten riesgo de incendio, con indicación de sus cantidades.

La documentación solicitada se presentará por triplicado, quedando un juego en poder de la Asociación Bomberos Voluntarios de Moreno, otro para el expediente de habilitación y el tercero se devolverá al interesado con sello de recepción.

Art. 63º: Cuando algún establecimiento sufra cambios significativos en las condiciones oportunamente declaradas, se deberá actualizar la documentación requerida en el art. anterior.

Plazos

Art. 64º: El presente Código comenzará a regir a los sesenta (60) días de su promulgación.

Art. 65º: Los establecimientos en funcionamiento o en condiciones de funcionamiento, contarán con un plazo de un (1) año para adecuarse al presente Código y solicitar la habilitación pertinente.

Art. 66º: La Autoridad de Aplicación podrá acortar o ampliar el plazo del art. anterior cuando a su criterio existan razones suficientes que así lo exijan.

Sanciones

Art. 67º: La imposición de penalidades no releva a los responsables del cumplimiento estricto de las disposiciones en vigor, o sea, la corrección de las irregularidades que las motivaron en los plazos que establezca la autoridad de aplicación.

Art. 68º: La intensidad de la sanción se determinará según la gravedad o reincidencia de la contravención a la presente norma según lo establezca el Código de Faltas.

Art. 69º: Las sanciones aplicables serán las siguientes:

- Llamado de atención.

- Multas variables, reguladas por el Código de Faltas Municipales. El 50 % del importe de la multa impuesta se depositará en la cuenta de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Moreno. El 50 % restante será destinado al fondo que la autoridad recaudadora municipal determine.

- Clausura del establecimiento o sector del mismo en infracción.

Disposiciones complementarias

Art. 70º: En el caso de que alguna de las disposiciones no pueda concretarse, se podrá presentar una alternativa para cada caso en particular, la que será estudiada y aprobada por la Autoridad de Aplicación.

Art. 71º: Derogase las Ordenanzas 4.066/94; 4.344/94; los artículos de la Ordenanza 37/63 y su modificación 2.602/90 y los de cualquier otra norma que se contrapongan a la presente.

Art. 72º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO, 28 DE MAYO DE 1.997.-

ANEXO I

DEFINICIONES

1.1. Caja de Escalera: Escalera incombustible contenida entre muros de resistencia al fuego acorde con el mayor riesgo existente. Sus accesos serán cerrados con puertas de doble contacto y cierre automático.

1.2. Carga de Fuego: Peso en madera por unidad de superficie (Kg./m2) capaz de desarrollar una cantidad de calor equivalente a la de los materiales contenidos en el sector de incendios.

Como patrón de referencia se considerará madera con poder calorífico inferior de 18,41 MJ/Kg.

Los materiales líquidos o gaseosos contenidos en tuberías, barriles y depósitos, se considerarán como uniformemente repartidos sobre toda la superficie del sector de incendios.

1.3. Coeficiente de Salida: Número de personas que pueden pasar por una salida o bajar por una escalera, por cada unidad de ancho de salida y por minuto.

1.4. Factor de Ocupación: Número de ocupantes por superficie de piso; es el número teórico de personas que pueden ser acomodadas sobre la superficie de piso. En la proporción de una persona por cada (X) metros cuadrados. El valor de (X) se establece en 3.1.2. del Anexo III.

1.5. Materias Explosivas: Inflamables de 1ra. Categoría, inflamables de 2a. Categoría; muy combustible; combustibles; poco combustibles; incombustibles y refractarias.

A los efectos de su comportamiento ante el calor u otra forma de energía, las materias y los productos que con ellas se elaboren, transformen, manipulen o almacenen, se dividen en las siguientes categorías:

1.5.1. Explosivos: sustancia o mezcla de sustancias susceptible de producir en forma súbita, reacción exotérmica con generación de grandes cantidades de gases, por ejemplo diversos nitroderivados orgánicos, pólvoras, determinados ésteres nítricos y otros.

1.5.2. Inflamables de 1ra. Categoría: Líquidos que pueden emitir vapores que, mezclados en proporciones adecuadas con el aire, originan mezclas combustibles: su punto de inflamación momentáneo será igual o inferior a 40ºC, por ejemplo: alcohol, éter, nafta, benzol, acetona y otros.

1.5.3. Inflamables de 2a. Categoría: Líquidos que puedan emitir vapores que, mezclados en proporciones adecuadas con el aire, originan mezclas combustibles; su punto de inflamación momentánea estará comprendido entre 41ºC y 120ºC, por ejemplo: kerosene, aguarrás, ácido acético y otros.

1.5.4. Muy Combustibles: Materias que expuestas al aire, pueden ser encendidas y continúen ardiendo una vez retirada la fuente de ignición, por ejemplo: hidrocarburos pesados, madera, papel, tejidos de algodón y otros.

1.5.5. Combustibles: Materias que puedan mantener la combustión aún después de suprimida la fuente externa de calor; por lo general necesitan un abundante flujo de aire; en particular se aplica a aquellas materias que puedan arder en hornos diseñados para ensayos de incendios y a las que están integradas hasta un 30% de su peso por materias muy combustibles, por ejemplo: determinados plásticos, cueros, lanas, madera y tejidos de algodón tratados con retardadores y otros.

1.5.6. Poco combustibles: Materias que se encienden al ser sometidas a altas temperaturas, pero cuya combustión invariablemente cesa al ser apartada la fuente de calor, por ejemplo: celulosas artificiales y otros.

1.5.7. Incombustibles: Materias que al ser sometidas al calor o llama directa pueden sufrir cambios en su estado físico, acompañados o no por reacciones químicas endotérmicas, sin formación de materia combustible alguna, por ejemplo: hierro, plomo y otros.

1.5.8. Refractarias: Materias que al ser sometidas a altas temperaturas hasta 1500ºC, aún durante períodos muy prolongados, no alteran ninguna de sus características físicas o químicas, por ejemplo: amianto, ladrillos refractarios y otros.

1.6. Medios de Escape: Medio de salida exigido, que constituye la línea natural de tránsito que garantiza una evacuación rápida y segura. Cuando la edificación se desarrolla en uno o más niveles el medio de escape estará constituido por:

1.6.1. Primera Sección: Ruta horizontal desde cualquier punto de nivel hasta una salida.

1.6.2. Segunda Sección: Ruta vertical, escaleras abajo hasta el pie de las mismas.

1.6.3. Tercera Sección: Ruta horizontal desde el pie de la escalera hasta el exterior de la edificación.

1.7. Muro Cortafuego: Muro construido con materiales de resistencia al fuego similares a lo exigido al sector de incendio que divide. Deberá cumplir asimismo, con los requisitos de resistencia a la rotura por compresión, resistencia al impacto, conductibilidad térmica, relación altura espesor y disposiciones constructivas que establecen las normas respectivas.

En el último piso el muro cortafuego rebasará en 0,50 metro por lo menos la cubierta del techo más alto que requiera esta condición. En caso de que el local sujeto a esta exigencia no corresponda al último piso, el muro cortafuego alcanzará desde el solado de esta planta al entrepiso inmediato correspondiente.

Las aberturas de comunicación incluidas en los muros cortafuego se obturarán con puertas dobles de seguridad contra incendio (una a cada lado del muro) de cierre automático.

La instalación de tuberías, el emplazamiento de conductos y la construcción de juntas de dilatación deben ejecutarse de manera que se impida el paso del fuego de un ambiente a otro.

1.8. Presurización: Forma de mantener un medio de escape libre de humo, mediante la inyección mecánica de aire exterior a la caja de escaleras o al núcleo de circulación vertical, según el caso.

1.9. Punto de Inflamación Momentánea: Temperatura mínima, a la cual un líquido emite suficiente cantidad de vapor para formar con el aire del ambiente una mezcla, capaz de arder cuando se aplica una fuente de calor adecuada y suficiente.

1.10. Resistencia al Fuego: Propiedad que se corresponde con el tiempo expresado en minutos, durante un ensayo de incendio, después del cual el elemento de construcción ensayado pierde su capacidad resistente o funcional.

1.11. Sector de Incendio: Local o conjunto de locales, delimitado por muros y entrepisos de resistencia al fuego acorde con el riesgo y con la carga de fuego que contiene, comunicada con un medio de escape.

Los trabajos que se desarrollan al aire libre se considerarán como sector de incendio.

1.12. Superficie de Piso: Area total de un piso comprendido dentro de las paredes exteriores, menos las superficies ocupadas por los medios de escape y locales sanitarios y otros que sean de uso común del edificio.

1.13. Unidad de Ancho de Salida: Espacio requerido para que las personas puedan pasar en una sola fila.

1.14. Velocidad de Combustión: Pérdida de peso por unidad de tiempo.

ANEXO II

RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LOS EDIFICIOS

2.1. Para determinar las condiciones a aplicar, deberá considerarse el riesgo que implican las distintas actividades predominantes en los edificios, sectores o ambientes de los mismos.

A tales fines se establecen los siguientes riesgos:

(Ver Cuadro 2.1.)

2.2. La resistencia al fuego de los elementos estructurales y constructivos, se determinará en función del riesgo antes definido y de la "carga de fuego" de acuerdo con los siguientes cuadros (ver Cuadros 2.2.1. y 2.2.2.)

2.3. Como alternativa del criterio de calificación de los materiales o productos en "muy combustibles" o "combustibles" y para tener en cuenta el estado de subdivisión en que se pueden encontrar los materiales sólidos, podrá recurrirse a la determinación de la velocidad de combustión de los mismos, relacionándola con la del combustible normalizado (madera apilada, densidad).

CUADRO 2.1.

| ACTIVIDAD PREDOMINANTE | CLASIFICACION DE LOS MATERIALES SEGUN SU COMBUSTION |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Riesgo 1 | Riesgo 2 | Riesgo 3 | Riesgo 4 | Riesgo 5 | Riesgo 6 | Riesgo 7 |
| Residencial Administrativo | NP | NP | R3 | R4 | -- | -- | -- |
| Comercial Industrial Depósito | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
| Espectáculos Cultura | NP | NP | R3 | R4 | -- | -- | -- |

NOTAS:

Riesgo 1 = Explosivo				Riesgo 5 = Poco Combustible

Riesgo 2 = Inflamable				Riesgo 6 = Incombustible

Riesgo 3 = Muy Combustible			Riesgo 7 = Refractarios

Riesgo 4 = Combustible			NP = No permitido

El riesgo 1 "Explosivo" se considera solamente como fuente de ignición.

CUADRO 2.2.1. (Ventilación Natural)

| CARGA DE FUEGO | RIESGO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Hasta 15 kg./m2 | -- | F 60 | F 30 | F 30 | -- |
| Desde 16 hasta 30 kg./m2 | -- | F 90 | F 60 | F 30 | F 30 |
| Desde 31 hasta 60 kg./m2 | -- | F 120 | F 90 | F 60 | F 30 |
| Desde 61 hasta 100 kg./m2 | -- | F 180 | F 120 | F 90 | F 60 |
| Más de 100 kg./m2 | -- | F 180 | F 180 | F 120 | F 90 |

CUADRO 2.2.2. (Ventilación Forzada)

| CARGA DE FUEGO | RIESGO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Hasta 15 kg./m2 | -- | NP | F 60 | F 60 | F 30 |
| Desde 16 hasta 30 kg./m2 | -- | NP | F 90 | F 60 | F 60 |
| Desde 31 hasta 60 kg./m2 | -- | NP | F 120 | F 90 | F 60 |
| Desde 61 hasta 100 kg./m2 | -- | NP | F 180 | F 120 | F 90 |
| Más de 100 kg./m2 | -- | NP | NP | F 180 | F 120 |

NOTA:

NP = No Permitido.

Para relaciones iguales o mayores que la unidad, se considerará el material o producto como muy combustible, para relaciones menores como “combustible”. Se exceptúa de este criterio a aquellos productos que en cualquier estado de subdivisión se considerarán “muy combustibles”, por ejemplo el algodón y otros.

CUADRO 2.2.3.

RESISTENCIA AL FUEGO DE ALGUNOS DE LOS ELEMENTOS

CONSTRUCTIVOS MAS COMUNES

(Valores orientativos. Los valores exactos surgirán del cálculo en cada caso)

|  | Resistencia al Fuego |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) MUROS a) Ladrillos comunes macizos (no portante) Espesor mínimo (cm.) Ídem (portante) b) Ladrillos cerámicos huecos Espesor mínimo (cm.) - no portante - portante c) Hormigón armado Espesor mínimo (cm.) Recubrimiento mínimo de acero (cm.) | F 30 10 10 12 20 10 1 | F 60 10 20 15 20 11 2 | F 90 15 20 25 30 13 3 | F 120 20 25 25 30 15 4 | F 180 25 30 25 30 20 6 |
| 2) Losas de hormigón armado Espesor mínimo (cm.) Recubierto mínimo de acero en cm. `(Isostáticas) (Hiperestáticas) | 6 1 1 | 7 2 1,5 | 9 3 2 | 11 4 2,5 | 15 6 3,5 |
| 1) Columnas de hormigón armado (Sec. cuadrada) Lado mínimo (cm.) Recubrimiento mínimo de acero (cm.) | 15 1 | 20 2 | 24 3 | 30 4 | 36 6 |
| 1) Vigas de hormigón armado Espesor mínimo (cm.) Recubrimiento mínimo de acero (Isostáticas) (cm.) (Hiperestáticas) (cm.) | 12 2,5 2,5 | 16 4 2,5 | 20 5,5 3,5 | 24 6,5 4,0 | 32 8,0 5,5 |

NOTA:

Los muros de mampostería considerados corresponden a tramos de no más de 5 m. de largo por 4,20 m. de alto. Para mayores dimensiones irán reforzados por pilares o columnas y encadenados.

Para relaciones iguales o mayores que la unidad, se considerará el material o producto como muy combustible, para relaciones menores como combustible. Se exceptúa de este criterio a aquellos productos que en cualquier estado de subdivisión se considerarán muy combustibles, por ejemplo: el algodón y otros.

ANEXO III

MEDIOS DE ESCAPE

3.1. Ancho de pasillos, corredores y escaleras

3.1.1. El ancho total mínimo, la posición y el número de salidas y corredores, se determinará en función del factor de ocupación del edificio y de una constante que incluye el tiempo máximo de evacuación y el coeficiente de salida.

El ancho total mínimo se expresará en unidades de anchos de salida que tendrán 0,55 m cada una, para las dos primeras y 0,45 m para las siguientes, para edificios nuevos. Para edificios existentes, donde resulte imposible las ampliaciones se permitirán anchos menores, de acuerdo con el siguiente cuadro:

| ANCHO MINIMO PERMITIDO |  |  |
| --- | --- | --- |
| UNIDADES 2 unidades 3 unidades 4 unidades 5 unidades 6 unidades | EDIFICIOS NUEVOS 1,10 m 1,55 m 2,00 m 2,45 m 2,90 m | EDIFICIOS EXISTENTES 0,96 m 1,45 m 1,85 m 2,30 m 2,80 m |

El ancho mínimo permitido es de dos unidades de ancho de salida. En todos los casos, el ancho se medirá entre zócalos.

El número "n" de unidades de ancho de salida requeridas se calculará con la siguiente fórmula: "n" =N/100, donde N: número total de personas a ser evacuadas (calculado en base al factor ocupación). Las fracciones iguales o superiores a 0,5 se redondearán a la unidad por exceso.

3.1.2. A los efectos del cálculo del factor de ocupación, se establecen los valores de X.

| USO a- Sitios de asambleas, auditorios, salas de concierto, salas de baile b- Edificios educacionales, templos c- Lugares de trabajo, locales, patios y terrazas destinados a comercio, mercados, ferias, exposiciones, restaurantes d- Salones de billares, canchas de bolos y bochas, gimnasios, pistas de patinaje, refugios nocturnos de caridad e- Edificios de escritorios y oficinas, bancos, bibliotecas, clínicas, asilos, internados, casas de baile. f- Viviendas privadas y colectivas g- Edificios industriales, el número de ocupantes será declarado por el propietario, en su defecto será h- Salas de juego i- Grandes tiendas, supermercados, planta baja y primer subsuelo j- Grandes tiendas, supermercados, pisos superiores k- Hoteles, planta baja y restaurantes l- Hoteles, pisos superiores g- Depósitos | 1 2 3 5 8 12 16 2 3 8 3 20 30 |
| --- | --- |

En subsuelos, excepto para el primero a partir del piso bajo, se supone un número de ocupantes doble del que resulta del cuadro anterior.

3.1.3. A menos que la distancia máxima del recorrido o cualquier otra circunstancia haga necesario un número adicional de medios de escape y de escaleras independientes, la cantidad de estos elementos se determinará de acuerdo con las siguientes reglas:

3.1.3.1. Cuando por cálculo corresponda no más de 3 unidades de ancho de salida, bastará con un medio de salida o escalera de escape.

3.1.3.2. Cuando por cálculo corresponda cuatro o más unidades de ancho de salida, el número de medios de escape y de escaleras independientes se obtendrá por la expresión:

Nº de medios de escape y escaleras = "n" + 1

4

Las fracciones iguales o mayores de 0,50 se redondearán a la unidad siguiente

3.2. Situación de los medios de escape

3.2.1. Todo local o conjunto de locales que constituyan una unidad de uso en piso bajo, con comunicación directa a la vía pública, que tenga una ocupación mayor de 300 personas y algún punto del local diste más de 40 metros de salida, medidos a través de la línea de libre trayectoria, tendrá por lo menos dos medios de escape. Para el segundo medio de escape, puede usarse la salida general que sirve a pisos altos, siempre que el acceso a esta salida se haga por el vestíbulo principal del edificio.

3.2.2. Los locales interiores en piso bajo, que tengan una ocupación mayor de 200 personas contarán por lo menos con dos puertas lo más alejadas posible una de otra, que conduzcan a un lugar seguro. La distancia máxima desde un punto dentro de un local a la puerta o a la abertura exigida sobre un medio de escape, que conduzca a la vía pública, será de 40m. medidos a través de la línea de libre trayectoria.

3.2.3. En pisos altos, sótanos y semisótanos se ajustará a lo siguiente:

3.2.3.1. Número de salidas: En todo edificio con superficie de piso mayor de 2500 m2 por piso, excluyendo el piso bajo, cada unidad de uso independiente tendrá a disposición de los usuarios, por lo menos dos medios de escape. Todos los edificios que en adelante se usen para comercio o industria cuya superficie de piso exceda de 600 m2 excluyendo el piso bajo, tendrán dos medios de escape ajustado a la disposiciones de esta reglamentación, conformando "caja de escalera". Podrá ser una de ellas auxiliar exterior, conectada con un medio de escape general o público.

3.2.3.2. Distancia máxima a una caja de escalera: Todo punto de un piso, no situado en piso bajo, distará no más de 40m. de la caja de escalera a través de la línea de libre trayectoria; esta distancia se reducirá a la mitad en sótanos.

3.2.3.3. Las escaleras deberán ubicarse en forma tal que permitan ser alcanzadas desde cualquier punto de una planta, a través de la línea de libre trayectoria, sin atravesar un eventual frente de fuego.

3.2.3.4. Independencia de la salida: Cada unidad de uso tendrá acceso directo a los medios exigidos de escape. En todos los casos las salidas de emergencia abrirán en el sentido de la circulación.

3.3. Caja de escalera.

Las escaleras que conformen "Caja de escalera" deberán reunir los siguientes requisitos:

3.3.1. Serán construidas en material incombustible y contenidas entre muros de resistencia al fuego acorde con el mayor riesgo existente.

3.3.2. Su acceso tendrá lugar a través de puerta de doble contacto, con una resistencia al fuego de igual rango que el de los muros de la caja. La puerta abrirá hacia adentro sin invadir el ancho de paso.

Las puertas que conformen caja, poseerán cerraduras sin llave ni picaportes fijos, trabas, etc., dado que deberán permitir en todos los niveles, inclusive en planta baja, el ingreso y egreso a la vía de escape, sin impedimento. Cuando por razones de seguridad física, requieren un cierre permanente, podrán utilizarse sistemas adecuados, tipo barral antipánico, que permitan el acceso desde los distintos niveles al medio exigido de evacuación e impida su regreso.

3.3.3. El acceso a la caja de escalera se hará a través de una antecámara con puerta resistente al fuego y de cierre automático en todos los niveles. Se exceptúa de la obligación de tener antecámara, las cajas de escalera de los edificios destinados a oficinas.

3.3.4. Deberá estar claramente señalizada e iluminada permanentemente.

3.3.5. Deberá estar libre de obstáculos no permitiéndose a través de ellas, el acceso a ningún tipo de servicio, tales como: armarios para elementos de limpieza, aberturas para conductos de incinerador y/o compactador, puertas de ascensor, hidratantes y otros.

3.3.6. Sus puertas se mantendrán permanentemente cerradas y contarán con cierre automático.

3.3.7. Cuando tenga una de sus caras sobre una fachada de la edificación, la iluminación podrá ser natural utilizando materiales transparentes resistentes al fuego.

3.3.8. Los acabados o revestimientos de interiores serán incombustibles y resistentes al fuego.

3.3.9. Las escaleras se construirán en tramos rectos que no podrán exceder de 21 alzadas cada uno. Las medidas de todos los escalones de un mismo tramo serán iguales entre sí y responderán a la siguiente fórmula:

2a. + p = 0,60m a 0,63m

Donde a= (alzada), no será mayor de 0,18 m.

Donde p= (pedada), no será mayor de 0,26 m.

Los descansos tendrán el mismo ancho que el de la escalera; cuando por alguna circunstancia la autoridad de aplicación aceptara escaleras circulares o compensadas, el ancho mínimo de los escalones será de 0,18 m. y el máximo de 0,38 m.

3.3.10. Los pasamanos se instalarán para escaleras de 3 o más unidades de ancho de salida, en ambos lados. Los pasamanos laterales o centrales cuya proyección total no exceda los 0,20 m. pueden no tenerse en cuenta en la medición del ancho.

3.3.11. Ninguna escalera podrá en forma continua seguir hacia niveles inferiores al del nivel principal de salida.

3.3.12. Las cajas de escalera que sirvan a seis o más niveles deberán ser presurizadas convenientemente, con capacidad suficiente para garantizar la estanqueidad del humo.

Las tomas de aire se ubicarán de tal forma que durante un incendio el aire inyectable no contamine con humo los medios de escape.

En edificaciones donde sea posible lograr una ventilación cruzada adecuada podrá no exigirse la presurización.

3.4. Escaleras auxiliares exteriores

Las escaleras auxiliares exteriores deberán reunir las siguientes características:

3.4.1. Serán construidas con materiales incombustibles.

3.4.2. Se desarrollarán en la parte exterior de los edificios, y deberán dar directamente a espacios públicos abiertos o espacios seguros.

3.4.3. Los cerramientos perimetrales deberán ofrecer el máximo de seguridad al público a fin de evitar caídas.

3.5. Escaleras verticales o de gato

Las escaleras verticales o de gato deberán reunir las siguientes características:

3.5.1. Se construirán con materiales incombustibles.

3.5.2. Tendrán un ancho no menor de 0,45 m y se distanciarán no menos de 0,15 m de la pared.

3.5.3. La distancia entre el frente de los escalones y las paredes más próximas al lado de ascenso, será por lo menos de 0,75 m. y habrá un espacio libre de 0,40 m. a ambos lados del eje de la escalera.

3.5.4. Deberán ofrecer suficientes condiciones de seguridad y deberán poseer tramos no mayores de 21 escalones con descanso en los extremos de cada uno de ellos. Todos el recorrido de estas escaleras, así como también sus descansos, deberán poseer apoyo continuo de espalda a partir de los 2,25m de altura respecto al solado.

3.6 Escaleras mecánicas

Las escaleras mecánicas cuando constituyan medio de escape deberán reunir las siguientes características:

3.6.1. Cumplirán lo establecido en 3.7.

3.6.2. Estarán encerradas formando caja de escalera y sus aberturas deberán estar protegidas de forma tal que eviten la propagación de calor y de humo.

3.6.3. Estarán construidas con materiales resistentes al fuego.

3.6.4. Su funcionamiento deberá ser interrumpido al detectarse el incendio.

3.7. Escaleras principales

Son aquellas que tienen la función del tránsito peatonal vertical, de la mayor parte del público. A la vez constituyen los caminos principales de intercomunicación de plantas.

Su diseño deberá obedecer a la mejor técnica para el logro de la mayor comodidad y seguridad en el tránsito por ella. Se proyectará con superposiciones de tramo, preferentemente iguales o semejantes para cada piso, de modo de obtener una caja de escaleras regular extendida verticalmente a través de todos los pisos sobreelevados.

Su acceso será fácil y franco a través de lugares comunes de paso.

Serán preferentemente accesibles desde el vestíbulo central de cada piso.

Los lugares de permanencia comunicarán en forma directa con los lugares comunes de paso y los vestíbulos centrales del piso. No se admitirá la instalación de montacargas en la caja de escalera. La operación de éstos no deberá interferir el libre tránsito por los lugares comunes de paso y/o vestíbulos centrales de piso.

3.8. Escaleras secundarias

Son aquellas que intercomunican sólo algunos sectores de planta o zonas de la misma.

No constituyen medio de escape, por lo que en tal sentido no se la ha de considerar en los circuitos de egreso del establecimiento.

3.9. Escaleras fijas de servicio

Las partes metálicas y herrajes de las mismas serán de acero, hierro forjado, fundición maleable u otro material equivalente y estarán adosadas sólidamente a los edificios, depósitos, máquinas o elementos que las precisen.

La distancia entre el frente de los escalones y las paredes más próximas al lado de ascenso será por lo menos de 0,75m.

La distancia entre la parte posterior de los escalones y el objeto fijo más próximo será por lo menos de 16 centímetros.

Habrá un espacio libre de 40 centímetros a ambos lados del eje de la escalera si no está provista de jaulas u otros dispositivos equivalentes.

Si se emplean escaleras fijas para alturas mayores de nueve metros, se instalarán plataformas de descanso cada nueve metros o fracción.

3.10. Escaleras de Mano

Las escaleras de mano ofrecerán siempre las necesarias garantías de solidez, estabilidad y seguridad y, en su caso, de aislamiento o incombustión.

Cuando sean de madera los largueros, serán de una sola pieza y los peldaños estarán bien ensamblados y no solamente clavados.

Las escaleras de madera no deberán pintarse, salvo con barniz transparente para evitar que queden ocultos sus posibles defectos.

Se prohibe el empalme de dos escaleras, a no ser que en su estructura cuenten con dispositivos especialmente preparados para ello.

Las escaleras de mano simples no deben salvar más de cinco metros, a menos de que estén reforzadas en su centro, quedando prohibido su uso para alturas superiores a siete metros.

Para alturas mayores de siete metros será obligatorio el empleo de escaleras especiales susceptibles de ser fijadas sólidamente por su cabeza y su base y para su utilización será obligatorio el cinturón de seguridad. Las escaleras de carro estarán provistas de barandillas y otros dispositivos que eviten las caídas.

En la utilización de escaleras de mano se adoptarán las siguientes precauciones:

a)	Se apoyarán en superficies planas y sólidas y en su defecto sobre placas horizontales de suficiente resistencia y fijeza.

b)	Estarán provistas de zapatas, puntas de hierro, grapas u otro mecanismo antideslizante en su pie o de ganchos de sujeción en la parte superior.

c)	Para el acceso a los lugares elevados sobrepasarán en un metro los puntos superiores de apoyo.

d)	El ascenso, descenso y trabajo se hará siempre de frente a las mismas.

e)	Cuando se apoyen en postes se emplearán abrazaderas de sujeción.

f)	No serán utilizadas simultáneamente por dos trabajadores.

g)	Se prohibe sobre las mismas el transporte a brazo de pesos superiores a 25 kilogramos.

h)	La distancia entre los pies y la vertical de su punto superior de apoyo, será la cuarta parte de la longitud de la escalera hasta tal punto de apoyo.

Las escaleras de tijera o dobles, de peldaño, estarán provistas de cadenas o cables que impidan su abertura al ser utilizadas y de topes en su extremo superior.

3.11. Plataforma de Trabajo

Las plataformas de trabajo, fijas o móviles, estarán construidas de materiales sólidos y su estructura y resistencia será proporcionada por las cargas fijas o móviles que hayan de soportar.

Los pisos y pasillos de las plataformas de trabajo serán antideslizantes, se mantendrán libres de obstáculos y estarán provistos de un sistema de drenaje que permita la eliminación de productos que los tornen resbaladizos.

Las plataformas que ofrezcan peligro de caída desde más de dos metros estarán protegidas en todo su contorno por barandas.

Cuando se ejecuten trabajos sobre plataformas móviles se emplearán dispositivos de seguridad que eviten su desplazamiento o caída.

3.12. Rampas

Pueden utilizarse rampas en reemplazo de escaleras de escape, siempre que tengan partes horizontales a manera de descansos en los sitios donde la rampa cambia de dirección y en los accesos. La pendiente máxima será del 12% y su solado será antideslizante. Serán exigibles las condiciones determinadas para las cajas de escaleras.

3.13 Puertas giratorias

Queda prohibida la instalación de puertas giratorias como elementos integrantes de los medios de escape.

ANEXO IV

POTENCIAL EXTINTOR

4.1. El potencial extintor mínimo de los matafuegos para fuegos clase A, responderá a los establecido en la tabla 1.

TABLA 1

| CARGA DE FUEGO |  | RIESGO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Riesgo 1 Explosivo |  | Riesgo 2 Inflamable | Riesgo 3 Muy Combust. | Riesgo 4 Combust. | Riesgo 5 Poco Combust. |
| Hasta 15 kg./m2 | -- |  | -- | 1 A | 1 A | 1 A |
| Desde 16 hasta 30 kg./m2 | -- |  | -- | 2 A | 2 A | 1 A |
| Desde 31 hasta 60 kg./m2 | -- |  | -- | 3 A | 3 A | 1 A |
| Desde 61 hasta 100 kg./m2 | -- |  | -- | 6 A | 4 A | 1 A |
| Más de 100 kg./m2 |  | A determinar en cada caso |  |  |  |  |

4.2. El potencial mínimo de los matafuegos para fuegos de clase B, responderá a lo establecido en la Tabla 2, exceptuando fuegos de líquidos inflamables que presenten una superficie mayor de 1 m2.

TABLA 2

| CARGA DE FUEGO |  | RIESGO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Riesgo 1 Explosivo |  | Riesgo 2 Inflamable | Riesgo 3 Muy Combust. | Riesgo 4 Combust. | Riesgo 5 Poco Combust. |
| Hasta 15 kg./m2 | -- |  | 6 B | 4 B | -- | -- |
| Desde 16 hasta 30 kg./m2 | -- |  | 8 B | 6 B | -- | -- |
| Desde 31 hasta 60 kg./m2 | -- |  | 10 B | 8 B | -- | -- |
| Desde 61 hasta 100 kg./m2 | -- |  | 20 B | 10 B | -- | -- |
| Más de 100 kg./m2 |  | A determinar en cada caso |  |  |  |  |

CANTIDAD DE MATAFUEGOS

4.3. La cantidad de matafuegos a distribuir responderá, independientemente de lo establecido en las tablas 1 y 2, a lo especificado en la tabla 3.

TABLA 3

| Superficie del sector |  | RIESGO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Riesgo 1 Explosivo |  | Riesgo 2 Inflamable | Riesgo 3 Muy Combust. | Riesgo 4 Combust. | Riesgo 5 Poco Combust. |
| Por los 1ros. 200 m2 | 3 |  | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Por cada 200 m2 excedentes o fracción | 2 |  | 2 | 1 | 1 | 1 |

ANEXO V

CONDICIONES DE SITUACION, CONSTRUCCION Y EXTINCION

5.1- CONDICIONES DE SITUACION

5.1.1. Condiciones generales de situación:

Si la edificación se desarrolla en pabellones, se dispondrá que el acceso de los vehículos del servicio público de bomberos, sea posible a cada uno de ellos.

5.1.2. Condiciones específicas de situación:

Las condiciones específicas de situación estarán caracterizadas con la letra S seguida de un número de orden.

5.1.2.1. Condición S 1: El edificio se situará aislado de los predios colindantes y de las vías de tránsito y, en general, de todo local de vivienda o de trabajo. La separación tendrá la medida que fije la Reglamentación vigente y será proporcional en cada caso a la peligrosidad.

5.1.2.2. Condición S 2:  Cualquiera sea la ubicación del edificio, estando éste en zona urbana o densamente poblada, el predio deberá cercarse preferentemente (salvo las aberturas exteriores de comunicación), con un muro de 3,00 m. de altura mínima y 0,30 m. de espesor de albañilería de ladrillos macizos ó 0,08 m. de hormigón.

5.2- CONDICIONES DE CONSTRUCCION

Las condiciones de construcción, constituyen requerimientos constructivos que se relacionan con las características del riesgo de los sectores de incendio.

5.2.1. Condiciones Generales de Construcción:

5.2.1.1. Todo elemento constructivo, que constituya el límite físico de un sector de incendio, deberá tener una resistencia al fuego conforme a lo indicado en el respectivo "cuadro de resistencia al fuego" (F), que corresponda de acuerdo con la naturaleza de la ventilación del local, natural o mecánica.

5.2.1.2. Las puertas que separen sectores de incendio de un edificio deberán ofrecer igual resistencia al fuego que el sector donde se encuentran; su cierre será automático.

El mismo criterio de resistencia al fuego se empleará para las ventanas.

5.2.1.3. En los riesgos 3 a 7, los ambientes destinados a salas de máquinas, deberán ofrecer resistencia al fuego mínimo de F 60, al igual que las puertas que abrirán hacia el exterior, con cierre automático de doble contacto.

5.2.1.4. Los sótanos con superficies de planta igual o mayor que 65 m2 deberán tener en su techo aberturas de ataque, del tamaño de un círculo de 0,25 m. de diámetro, fácilmente identificable en el piso inmediato superior y cerradas con baldosas, vidrios de piso o chapa metálica sobre marco o bastidor. Estas aberturas se instalarán a razón de una cada 65 m2.

Cuando existan dos o más sótanos superpuestos, cada uno deberá cumplir el requerimiento prescrito. La distancia de cualquier punto de un sótano, medida a través de la línea de libre trayectoria hasta una caja de escalera, no deberá superar los 20m. Cuando existan 2 o más salidas, las ubicaciones de las mismas serán tales que permitan alcanzarlas desde cualquier punto, ante un frente de fuego, sin atravesarlo.

5.2.1.5. En subsuelos, cuando el inmueble tenga pisos altos, el acceso al ascensor no podrá ser directo, sino a través de una antecámara con puerta de doble contacto y cierre automático y resistencia al fuego que corresponda.

5.2.1.6. A una distancia inferior a 5,00 m. de la línea Municipal en el nivel de acceso, existirán elementos que permitan cortar el suministro de gas, la electricidad u otro fluido inflamable que abastezca el edificio.

Se asegurará mediante línea y/o equipos especiales, el funcionamiento del equipo hidroneumático de incendio, de las bombas elevadoras de agua, de los ascensores contra incendios, de la iluminación y señalización de los medios de escape y de todo otro sistema directamente afectado a la extinción y evacuación, cuando el edificio sea dejado sin corriente eléctrica en caso de un siniestro.

5.2.1.7. En edificios de más de 25 m. de altura total, se deberá contar con un ascensor por lo menos de características contra incendio.

5.2.2. Condiciones específicas de construcción

Las condiciones específicas de construcción estarán caracterizadas con la letra C, seguida de un número de orden.

5.2.2.1. Condición C 1: Las cajas de ascensores y montacargas estarán limitadas por muros de resistencia al fuego, del mismo rango que el exigido para los muros del local, y serán de doble contacto y estarán provistas de cierre automático.

5.2.2.2. Condición C 2: Las ventanas y las puertas de acceso a los distintos locales, a los que se acceda desde un medio interno de circulación de ancho no menor de 3 m. podrán no cumplir con ningún requisito de resistencia al fuego en particular.

5.2.2.3. Condición C 3: Los sectores de incendio deberán tener una superficie de piso no mayor de 1000 m2. Si la superficie es superior a 1000 m2, deben efectuarse subdivisiones con muros corta fuego de modo tal que los nuevos ambientes no excedan el área antedicha.

En lugar de la interposición de muros corta fuego, podrá protegerse toda el área con rociadores automáticos para superficie cubierta que no supere los 2000 m2.

5.2.2.4. Condición C 4: Los sectores de incendio deberán tener una superficie cubierta no mayor de 1500 m2. En caso contrario se colocará muro cortafuego.

En lugar de la interposición de muros cortafuego, podrá protegerse todo el área con rociadores automáticos para superficie cubierta que no supere los 3000 m2.

5.2.2.5. Condición C 5: La cabina de proyección será construida con material incombustible y no tendrá más aberturas que las correspondientes, ventilación, visual del operador, salida de haz luminosos de proyección y puerta de entrada, la que abrirá de adentro hacia afuera, a un medio de salida. La entrada a la cabina, tendrá puerta incombustible y estará aislada del público, fuera de su vista y de los pasajes generales. Las dimensiones de la cabina no serán inferiores a 2,5 m. por lado y tendrá suficiente ventilación mediante vanos o conductos al aire libre.

Tendrá una resistencia al fuego mínima de F 60, al igual que la puerta.

5.2.2.6. Condición C 6:

5.2.2.6.1. Los locales donde se utilicen películas inflamables, serán construidos en una sola planta sin edificación superior y convenientemente aislados de los depósitos, locales de revisión y dependencias.

Sin embargo, cuando se utilicen equipos blindados podrá construirse un piso alto.

5.2.2.6.2. Tendrán dos puertas que abrirán al exterior, alejadas entre sí, para facilitar una rápida evacuación. Las puertas serán de igual resistencia al fuego que el ambiente y darán a un pasillo antecámara o patio, que comunique directamente con los medios de escape exigidos. Sólo podrá funcionar con una puerta de las características especificadas las siguientes secciones:

5.2.2.6.2.1. Depósitos: cuyas estanterías estén alejadas no menos de 1m. del eje de la puerta, que entre ellas exista una distancia no menor a 1,50 m. y que el punto más alejado del local diste no más de 3 m. del mencionado eje.

5.2.2.6.3. Los depósitos de películas inflamables tendrán compartimientos individuales con un volumen máximo de 30 m3, estarán independizados de todo otro local y sus estanterías serán incombustibles.

5.2.2.6.4. La iluminación artificial del local en el que se elaboren o almacenen películas inflamables, será con lámparas eléctricas protegidas e interruptores situados fuera del local y en el caso de situarse dentro del local, estarán blindados.

5.2.2.7. Condición C 7: En los depósitos de materiales en estado líquido, con capacidad superior a 3000 litros, se deberán adoptar medidas que aseguren la estanqueidad del lugar que los contiene.

5.2.2.8. Condición C 8: Solamente puede existir un piso alto destinado para oficina o trabajo como dependencia del piso inferior, constituyendo una misma unidad de trabajo siempre que posea salida independiente. Se exceptúan estaciones de servicio donde se podrá construir pisos elevados destinados a garaje. En ningún caso se permitirá la construcción de subsuelos.

5.2.2.9. Condición C 9: Se colocará un grupo electrógeno de arranque automático, con capacidad adecuada para cubrir las necesidades de quirófanos y artefactos de vital funcionamiento.

5.2.2.10. Condición C 10: Los muros que separen las diferentes secciones que componen el edificio serán de 0,3 m. de espesor en albañilería, de ladrillos macizos u hormigón armado de 0,07 m. de espesor neto y las aberturas serán cubiertas con puertas metálicas. Las diferentes secciones se refieren a: sala y sus adyacencias, los pasillos, vestíbulos, el “foyer” y el escenario, sus dependencias, maquinarias e instalaciones; los camarines para artistas y oficinas de administración; los depósitos para decoraciones, ropería, taller de escenografía y guardamuebles. Entre el escenario y la sala, el muro proscenio no tendrá otra abertura que la correspondiente a la boca del escenario y a la entrada a esta sección desde pasillos de la sala, su coronamiento estará a no menos de 1 m. sobre el techo de la sala. Para cerrar la boca de la escena se colocará entre el escenario y la sala, un telón de seguridad levadizo, excepto en los escenarios destinados exclusivamente a proyecciones luminosas, que producirá un cierre perfecto en sus costados, piso y parte superior. Sus características constructivas y forma de accionamiento responderán a lo especificado en la norma correspondiente.

En la parte culminante del escenario habrá una claraboya de abertura calculada a razón de 1 m2  por cada 500 m3 de capacidad de escenario y dispuesta de modo que por movimiento bascular pueda ser abierta rápidamente al librar la cuerda o soga de “cáñamo” o “algodón” sujeta dentro de la oficina de seguridad. Los depósitos de decorados, ropas y aderezos no podrán emplazarse en la parte baja del escenario. En el escenario y contra el muro de proscenio y en comunicación con los medios exigidos de escape y con otras secciones del mismo edificio, habrá solidario con la estructura un local para oficina de seguridad, de lado no inferior a 1,5 m. y 2,5 m. de altura y puerta con una resistencia al fuego de F 60. Los cines no cumplirán esta condición y los cines-teatros tendrán lluvia sobre el escenario y telón de seguridad, para más de 1.000 localidades y hasta 10 artistas.

5.2.2.11. Condición C 11: Los medios de escape del edificio con sus cambios de dirección (corredores, escaleras y rampas), serán señalizados en cada piso mediante flechas indicadoras de dirección, colocadas en las paredes a 2m. sobre el solado e iluminadas, en las horas de funcionamiento de los locales, por lámparas compuestas por soportes y globos de vidrio o por sistema de luces alimentado por energía eléctrica, mediante pilas, acumuladores o desde una derivación independiente del edificio, con transformador que reduzca el voltaje de manera tal que la tensión e intensidad suministradas, no constituya un peligro para las personas, en caso de incendio. Se podrá utilizar señalización tipo fotoluminiscente.

5.3- CONDICIONES DE EXTINCION

Las condiciones de extinción, constituyen el conjunto de exigencias destinadas a suministrar los medios que faciliten la extinción de un incendio en sus distintas etapas.

5.3.1. Condiciones generales de extinción:

5.3.1.1. Todo edificio deberá poseer matafuegos con un potencial mínimo de extinción equivalente a 1 A y 5 BC, en cada piso, en lugares accesibles y prácticos, distribuidos conforme a lo establecido en el Anexo IV. La clase de estos elementos se corresponderá con la clase de fuego probable.

5.3.1.2. La autoridad competente podrá exigir, cuando a su juicio la naturaleza del riesgo lo justifique, una mayor cantidad de matafuegos, así como también la ejecución de instalaciones fijas automáticas de extinción.

5.3.1.3. Salvo para los riesgos 5 a 7, desde el segundo subsuelo inclusive hacia abajo, se deberá colocar un sistema de rociadores automáticos conforme con las normas aprobadas.

5.3.1.4. Toda pileta de natación o estanque con agua, excepto el de incendio, cuyo fondo se encuentre sobre el nivel del predio, de capacidad no menor a 20 m3, deberá equiparse con una cañería de 76 mm. de diámetro, que permita tomar su caudal desde el frente del inmueble, mediante una llave doble de incendio de 63,5 mm. de diámetro.

5.3.1.5. Toda obra en construcción que supere los 25m. de altura poseerá una cañería provisoria de 63,5 mm. de diámetro interior que remate en una boca de impulsión situada en la línea Municipal. Además, tendrá como mínimo una llave de 45 mm. en cada planta, en donde se realicen tareas de armado del encofrado.

5.3.1.6. Los establecimientos en los que se presenten riesgos 1; 2; 3 y 4; deberán contar con reserva de agua para uso exclusivo contra incendios y estará conectada a una red de cañerías. Junto a las bocas de incendios se instalarán mangueras y lanzas perfectamente conectadas. Todo ello según lo especificado en el Anexo VI.

5.3.1.7. Deberán contar con lo estipulado en el punto anterior, aquellos edificios, que sin importar su actividad, superen las siguientes dimensiones:

- Más de 25 metros de altura medidos desde el nivel de la vereda.

- Superficie cubierta mayor de 1.000 metros cuadrados y cuya altura sea mayor de 15 metros desde el nivel de la vereda.

- Superficie cubierta mayor de 3.000 metros cuadrados y cuya altura supere los 10 metros desde el nivel de la vereda.

5.3.2. Condiciones específicas de extinción:

5.3.2.1. Condición E 1: Se instalará una reserva de agua conforme a lo especificado en el Anexo VI.. En actividades predominantes o secundarias, cuando se demuestre la inconveniencia de este medio de extinción, la Autoridad Competente exigirá su sustitución por otro distinto de eficacia adecuada.

5.3.2.2. Condición E 2: Se colocará sobre el escenario, cubriendo toda su superficie un sistema de lluvia, cuyo accionamiento será automático y manual. Para éste último caso se utilizará una palanca de apertura rápida.

5.3.2.3. Condición E 3: Cada sector de incendio con superficie de piso mayor que 600 m2 deberá cumplir la Condición E 1; la superficie citada, se reducirá a 300 m2 en subsuelos.

5.3.2.4. Condición E 4: Cada sector de incendio con superficie de piso mayor que 1000 m2 deberá cumplir la Condición E 1; la superficie citada se reducirá a 500 m2 en subsuelos.

5.3.2.5. Condición E 5: En los estadios abiertos o cerrados con más de 10.000 localidades se colocará un servicio de agua a presión, satisfaciendo la Condición E 1.

5.3.2.6. Condición E 6: Contará con una cañería vertical de un diámetro no inferior a 63,5 mm. con una boca de incendio en cada piso de 45 mm. de diámetro. El extremo de esta cañería alcanzará a la línea municipal, terminando en una válvula esclusa para boca de impulsión, con anilla giratoria de rosca hembra, inclinada a 45º hacia arriba si se la coloca en acera, que permita conectar mangueras del servicio de bomberos.

5.3.2.7. Condición E 7: Cumplirá la Condición E 1 si el local tiene más de 500 m2 de superficie de piso en planta baja o más de 150 m2  si está en pisos altos o sótanos.

5.3.2.8. Condición E 8: Si el local tiene más de 1.500 m2  de superficie de piso, cumplirá con la Condición E 1. En subsuelos la superficie se reduce a 800 m2 . Habrá una boca de impulsión.

5.3.2.9. Condición E 9: Los depósitos e industrias de riesgo 2; 3 y 4 que se desarrollen al aire libre, cumplirán la Condición E 1, cuando posean más de 600; 1.000 y 1.500 m2  de superficie de predios sobre los cuales funcionan, respectivamente.

5.3.2.10. Condición E 10: Un garaje o parte de él que se desarrolle bajo nivel, contará a partir del 2º subsuelo inclusive con un sistema de rociadores automáticos.

5.3.2.11. Condición E 11: Cuando el edificio conste de piso bajo y más de dos pisos altos y además tenga una superficie de piso que sumada exceda los 900 m2, contará con avisadores automáticos y/o detectores de incendio.

5.3.2.12. Condición E 12: Cuando el edificio conste de piso bajo y más de dos pisos altos y además tenga una superficie de piso que acumulada exceda los 900 m2, contará con rociadores automáticos.

5.3.2.13. Condición E 13: En los locales que requieran esta condición, con superficie mayor de 100 m2 la estiba distará un metro de ejes divisorios. Cuando la superficie exceda de 250 m2, habrá camino de ronda, a lo largo de todos los muros y entre estibas. Ninguna estiba ocupará más de 200 m2 del solado y su altura máxima permitirá una separación respecto del artefacto lumínico ubicado en la perpendicular de la estiba no inferior a 0,25 m.

Ver gráfico ilustrativo "Cuadro de Protección contra Incendio".

CUADRO DE PROTECCION CONTRA INCENDIO

(Condiciones específicas)

| USOS |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RIESGO | SITUACION |  | CONSTRUCCION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EXTINCION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | S1 | S2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 | E13 |
| Vivienda - Residencia colectiva |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Banco - Hotel (cualquier denominación) | 3 |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 11 |  |  |
|  | Actividades administrativas | 3 |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 11 |  | 13 |
|  |  | 2 |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | Cumplirá lo indicado en depósito de inflamables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comercio | Locales comerciales | 3 |  | 2 | 1 |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 11 | 12 | 13 |
|  |  | 4 |  | 2 | 1 |  |  | 4 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 11 |  | 13 |
|  | Galería comercial | 3 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 11 | 12 |  |
|  | Sanidad y salubridad | 4 |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 11 |  |  |
|  |  | 2 |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | Cumplirá lo indicado en depósito de inflamables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Industria |  | 3 |  | 2 | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 12 | 13 |
|  |  | 4 |  | 2 | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 11 |  | 13 |
| Depósito de garrafas |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  | 13 |
|  |  | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | Cumplirá lo indicado en depósito de inflamables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Depósitos |  | 3 |  | 2 | 1 |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 12 | 13 |
|  |  | 4 |  | 2 | 1 |  |  | 4 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 11 |  | 13 |
| Educación |  | 4 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 11 |  |  |
|  | Cine (1.200 localidades de teatro) | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 10 | 11 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Espectáculos | Televisión | 3 |  | 2 | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 12 | 13 |
| y diversiones | Estadio | 4 |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Otros Rubros | 4 |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Templos |  | 4 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividades culturales |  | 4 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 11 |  |  |
|  | Estaciones de servicio - garaje | 3 |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  | 8* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 10 |  |  |  |
| Automotores | Industria - taller mecánico - pintura | 3 |  | 2 | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Comercio - depósito | 4 |  | 2 | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Guarda mecanizada | 3 |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Aire libre (incluido playas de estacionamiento) |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
| Depósitos e industria |  | 3 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
| * No cumple cuando no tiene expendio de combustible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO VI

TANQUES PARA RESERVA DE AGUA E INSTALACIONES FIJAS CONTRA INCENDIO

6.1. Todos los establecimientos que deban poseer reserva de agua para uso exclusivo contra incendios, según lo establecido en el Anexo V y lo que pudiera determinar la Autoridad de Aplicación, se adaptarán a las siguientes especificaciones.

6.2. Tanques para reserva de agua

La capacidad exigida para dicho tanque será determinada de acuerdo a la siguiente tabla:

| Riesgo | Capacidad | Superficie | Incrementos para |  |  | Volumen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mínima | cubierta | las superficies |  |  | máximo |
|  | en litros | protegida | excedentes |  |  | exigido |
|  |  | con la | Superficie | Coeficiente | hasta |
|  |  | capacidad | m2 | de | 10.000 m2 |
|  |  | mínima |  | incremento | de superficie |
| 1 | 20.000 | 2.500 | 2.500 a 10.000 | 8 litros por m2 | 65.000 |
| 2 | 20.000 | 3.335 | 3.335 a 10.000 | 6 litros por m2 | 50.000 |
| 3 | 20.000 | 3.335 | 3.335 a 10.000 | 6 litros por m2 | 45.000 |
| 4 | 10.000 | 1.667 | 1.667 a 10.000 | 6 litros por m2 | 40.000 |

Para las superficies cubiertas comprendidas entre los 10.000 m2 y los 25.000 m2, se aplicará la siguiente tabla:

| Riesgo | Capacidad del tanque | Incremento a partir de los | Volumen máximo |
| --- | --- | --- | --- |
|  | para 10.000 m2 de sup. | 10.000 m2 de superficie | exigido hasta 25.000 m2 |
|  | (litros) | (litros/m2) | de superficie |
| 1 | 65.000 | 5 | 120.000 litros |
| 2 | 50.000 | 3 | 80.000 litros |
| 3 | 45.000 | 3 | 70.000 litros |
| 4 | 40.000 | 3 | 60.000 litros |

A partir de los 25.000 m2 de superficie, el incremento de la capacidad del tanque será de 1 litro por cada metro cuadrado para los edificios clasificados como riesgo 2, 3 y 4.

Para los de riesgo 1, la Autoridad de Aplicación efectuará un estudio de cada caso particular y resolverá sobre el mismo.

6.3. Areas a proteger

Al considerar las superficies a proteger, a los efectos del cómputo, se deben tener en cuenta las superficies cubiertas y las áreas de procesos y/o depósitos al aire libre.

En los edificios de varias plantas, a los efectos de computar el área total, se tendrán en cuenta las superficies del o los subsuelos, la planta baja y todos los pisos elevados.

6.4. Altura del tanque elevado

La altura de la base del tanque elevado será de por lo menos cinco (5) metros por sobre el punto más alto del techo del edificio o edificios a proteger, pero cuando las circunstancias lo requieran (excesivo recorrido de cañerías) tendrán una altura mayor para que el agua de la manguera más alejada, llegue al techo de la planta o piso más elevado. Para los casos en que la altura del tanque elevado no asegura la condición de presión hidráulica, se deberá instalar un sistema hidroneumático que asegure el buen funcionamiento del sistema.

6.5. Bocas de incendio y mangueras

Se exigirá como mínimo una boca de incendio por cada piso y por cada sector de edificio, pero deberán colocarse tantas bocas como sean necesarias a fin de que ningún punto del edificio esté a mayor distancia de 25 metros de una de ellas.

En cada boca de incendio se dispondrá de manguera de 25 metros de largo, con lanzas y boquillas adecuadas, que deberán permanecer conectadas en todo momento.

Las bocas de incendio y mangueras deberán estar acondicionadas en nichos o cajas metálicas claramente identificables y serán colocadas en lugares de fácil acceso, preferentemente cerca de las cajas de escalera. El diámetro mínimo de las mangueras será 45 milímetros y el máximo de 63,5 mm.

6.6. Red de distribución

La cañería de distribución de agua tendrá un diámetro de 0,102 m. para su bajada principal del tanque elevado hasta la planta inferior, incluyendo subsuelos.

Para edificios destinados a viviendas u oficinas se podrá reducir dicho diámetro a 0,75.

6.7. Conexiones, roscas y válvulas

Las conexiones y roscas serán de 63,5 mm. y del tipo bomberos con 5 hilos por pulgada.

Cuando se utilicen mangueras de 45 y 51 mm., se deberá contar en cada boca de expulsión con la reducción correspondiente.

Será obligatoria la colocación de válvulas de retención que impidan el eventual retroceso del agua hacia el tanque cuando, por cualquier motivo, la presión de la red sea mayor que la existente en el tanque.

6.8. Uso de tanque mixto

Se permitirá el uso de tanques mixtos, en los que además de la reserva de agua contra incendio, se podrá disponer de la misma para los servicios sanitarios del edificio o para otros usos.

En estos casos la capacidad del tanque será la que resulte de la sumatoria de los distintos servicios que deba atender.

El tanque mixto será proyectado y ejecutado de tal manera que se cumplan las siguientes condiciones:

- Que en todo momento el tanque tenga la reserva mínima de agua exigida para el servicio contra incendio.

- Que sin perjuicio de cumplir lo establecido en el punto anterior, el funcionamiento del sistema asegure la renovación permanente del agua a fin de evitar probables contaminaciones que podrían producirse en aguas estáticas y/o acumuladas en compartimientos estancos.

6.9. Conexión para bomberos

La línea de bajada desde el tanque elevado tendrá en la planta baja, una derivación de 0,102 m. hasta la línea municipal de edificación. En su extremo tendrá una conexión divergente con las boca de salida y entrada de 0,063 m. y válvulas de bronce para el servicio contra incendios con salidas a 45º. Estas bocas permitirán tanto la toma de agua por parte del servicio de bomberos, como la presurización de la línea mediante la alimentación por autobomba.

Dichas bocas se alojarán en una cámara de 0,60 x 0,60 m. provista de una tapa metálica con orificio para llave tipo “toma de autobomba”. Esta llevará escrita la palabra “BOMBEROS” con letras indelebles de 10 cm. de alto. La cámara podrá instalarse en la vereda o en la fachada principal.

6.10. Uso de equipo de bomba de incendio

El sistema de tanque elevado para la reserva de agua contra incendio podrá ser reemplazado por un equipo de bomba de incendio, el cual deberá contar con la aprobación de la Autoridad de Aplicación y reunir las siguientes condiciones:

- Las bombas podrán ser accionadas por motores de combustión interna o eléctricos. En éste último caso los motores deberán tener obligatoriamente dos fuentes de energía eléctrica. En caso de que esto no sea posible, la alimentación deberá hacerse en forma directa desde la red pública de energía mediante un circuito independiente.

- Las bombas serán del tipo centrífugo o de turbina y con capacidad suficiente para el establecimiento al que presenta servicio.

- La toma de agua deberá hacerse desde cisternas o depósitos de agua construidos a esos efectos, los cuales podrán ser subterráneos, a nivel o elevados.

6.11. Uso combinado de tanques de reserva y equipo de bomba de incendio

Se permitirá el uso combinado de tanque de reserva de agua y un equipo de bombas de incendio que en conjunto deberán reunir las condiciones que en cada caso se exija.

En general se permitirá que el equipo de bomba de incendio supla la capacidad o la altura que eventualmente podría faltarle al tanque de reserva de agua.

6.12. Altura exigida para el tanque de reserva para fuegos clase “B”

Cuando se trate de establecimientos en que se empleen o depositen combustibles o elementos que impliquen riesgos de que produzcan fuegos de clase “B”, la altura del tanque de reserva de agua contra incendio será tal que permita la generación de espuma o niebla de agua.

De no contar el tanque con la altura adecuada, se considerará como inexistente a los efectos de prevención contra incendios para fuegos de clase “B”.

6.13. Rociadores de agua automáticos

6.13.1. Rociadores en establecimientos industriales

En los locales de los establecimientos industriales en los que se trabajen o almacenen sustancias de combustión fácil o espontánea y para cuya extinción se emplea agua, se instalarán sistemas de rociadores automáticos.

6.13.2. Rociadores en edificios de más de 25 metros de altura

Todos los locales de los edificios cuya altura supere los 25 metros, medidos a partir del nivel de la vereda, deberán contar con un sistema automático de rociadores de agua.

No será obligatoria dicha instalación, cuando los edificios mencionados cuenten con una escalera independiente del medio de salida general con las características, tipo y dimensiones indicadas en el Anexo III.

6.13.3. Cantidad, ubicación y características de los rociadores automáticos

Todo el sistema de rociadores deberá contar con la aprobación de la Autoridad de Aplicación. En los edificios de vivienda u oficinas, los rociadores deberán colocarse a razón de uno por cada 21 metros cuadrados de superficie cubierta o fracción y cada local deberá contar con por lo menos uno de ellos.

En edificios industriales o comerciales la cantidad mínima será la que cada caso requiera según su uso.

La distancia máxima entre rociadores será de 4,60 metros y su separación de las paredes no deberá ser mayor de 2,40 metros.

La distribución del agua de los rociadores deberá efectuarse de manera tal que toda la superficie de los pisos sea alcanzada por ella, evitándose cualquier obstáculo o interferencia que impida o dificulte la protección que se pretende obtener.